## Viasol Design QCV conductive
PREDMJER RADOVA
| OPIS POZICIJE RADA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINICNA CIJENA | UKUPNO
PODOPOLAGAČKI RADOVI
Izrada sistema Viasol Desing QCV conductive, debljina sistema 3.0 mm
Nabavka i ugradnja podnog sistema Viasol Desing QCV preko ranije pripremljenih površina. Prilikom izvođenja voditi računa o monolitnosti podloge odnosno završnog sistema. Pod se izvodi prema sljedećim slojevima i potrošnjama: -Izrada podnog sistema nanošenjem epoksidnog izravnavajućeg sloja Viasol EP-N 1300, 800 gr/m2 uz dodatak kvarcnog pijeska Tenzo N1 1.0 kg/m2 i kvarcnog pijeska 0,3-0,8mm 3,5 kg/m2); - Postavljanje uzemljena na očvrsli sloj prema šemi ranije definisanoj sa Investitorom u svemu prema uputama proizvođača materijala. -Izrada konduktivnog sloja nanošenjem smole tip Viasol EP E 1480 uz dodatak vode. Pri izradi voditi računa o potpunoj pokrivenosti podloge i potrošnji 0.18 gr/m2. - Izrada nosivog sloja nanošenjem epoksidnog nosivog sloja Viasol EP-Q3600LO u potrošnji 0.600 kg/m2 čiste smole uz dodatak 30 % kvarcnog pijeska TENZO N1. Nakon nanošenja vršiti posipanje kvarcnog pijeska QCV-ESD do pune zapunjenosti sloja. - Nakon očvršćavanje sloja, 12 sati, pokupiti i usisati višak pijeska koji se nije uhvatio za podlogu. - Ugradnja završnog zaštitnog laka Viasol UREA- S6400, nanošenjem gumenim gleterom i obradom moher valjcima. Potrošnja 0.55 kg/m2. - Na kompletne površine nakon očvršćavanja epoksida nanijeti vosak tip Jontec ESD. Obračun po m2
| ukupno | m2 | 0 | 0 | 0
|  | UKUPNO : |  |  | 0
|  | PDV 17% |  |  | 0
|  | SVEGA s PDVom |  |  | 0