## Viasol Protective conductive
PREDMJER RADOVA
| OPIS POZICIJE RADOVA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINICNA CIJENA | UKUPNO
PODOPOLAGAČKI RADOVI
Izrada sistema Viasol Protective conductive, debljina sistema 0.50 mm
Nabavka i ugradnja podnog sistema Viasol Protective conductive preko ranije pripremljenih površina. Prilikom izvođenja voditi računa o monolitnosti podloge odnosno završnog sistema. Pod se izvodi prema sljedećim slojevima i potrošnjama: - Izrada podnog sistema nanošenjem sloja prajmera smolom Viasol EP-P 203 potrošnja 0.30 kg/m2 ravnim gleterom uz dodatak 50 % kvarcnog pijeska tip Tenzo N1 0.15 kg/m2. - Izrada špahtl sloja nanošenjem gleterim prajmera Viasol EP-P 203 potrošnja 0.20 kg/m2 uz dodatak 100 % kvarcnog pijeska tip Tenzo N1 0.20 kg/m2. Ugrađeni materijal posuti kvarcnim pijeskom 0.1-0.5 mm - Postavljanje uzemljena na očvrslu špahtl sloj prema šemi ranije definisanoj sa investitorom u svemu prema uputama proizvođača materijala. - Izrada konduktivnog sloja nanošenjem smole tip Viasol EP E 1480 uz dodatak vode. Pri izradi voditi računa o potpunoj pokrivenosti podloge i potrošnji koja ne smije preći 100 gr/m2. - Ugradnja završnog samorazlijevajućeg epoksidnog sloja Viasol EP S 620 AS thix. Potrošnja 0.7 kg/m2 Obračun po m2
| ukupno | m2 | 0 | 0 | 0
|  | UKUPNO : |  |  | 0
|  | PDV 17% |  |  | 0
|  | SVEGA s PDVom |  |  | 0